关于耐火电缆耐火性能质量差异的技术分析

中国目前对重要的场合，如地铁、机场、医院、学校、商场以及有消防需要的场所，都强制要求使用耐火电缆，以保证在火灾发生时，保证逃生场所的照明、逃生设备能够正常供电和运行。

而目前，国内很多企业偷工减料、恶意竞争、以次充好，于人民的生命安全、财产于不顾，加之国内的市场极不规范。2010年北京电视台的火灾，就充分暴露了耐火电缆的质量问题，很多涉事人员因此被抓，为揭露不良、不法企业，以及不规范的行业规则，我公司针对市场上的耐火电缆，进行了质量差异的对比分析，供大家学习。

1、耐火电缆的类别

1）、普通型耐火电缆

采用聚氯乙烯的绝缘（护套），在火灾燃烧时可产生大最的有毒气体和烟雾，虽然能保证火灾时的一定时间的供电，但会致逃生人员在逃生过程中中毒、窒息死亡，此类电缆长期工作温度为70℃，目前少数场所在使用,常见型号有NH-BV、NH-RV、NH-RVV、NH-RVVP等。

2）、低烟无卤阻燃耐火电缆

此类电缆是要求在火灾发生时，不但要有一定时间的供电，而且还要求电缆在燃烧时有阻燃性能，且自身不产生有毒气体和产生少量烟雾，为了解决上述问题，低烟无卤阻燃型的耐火电缆运用而生，而目前有耐火要求的场所均大都采用了此类耐火电缆，此类电缆长期工作温度为90℃，常见型号有WDZNH-BY、WDZNH-RY、WDZNH-RYY、WDZNH-RYYP等。

3）、辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆

此类电缆有着低烟无卤阻燃耐火电缆的所有特性，长期工作温度为120℃，常见型号有WDZNH-BYJ、WDZNH-RYJ、WDZNH-RYJY、WDZNH-RYJYP等。

2、耐火电缆耐火等级的划分

不管是普通型的耐火电缆还是低烟无卤耐火电缆，其耐火性能主要取决于耐火层，耐火层可以采用氢氧化镁或氢氧化铝实现，也可采用云母带进行实现，目前耐火电缆90%以上均采用云母层作为耐火电缆的耐火层，耐火电缆的耐火等级分为普通级和A级：

| 序号 | 耐火等级 | 供火温度 | 供火时间 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通级 | 750℃～800℃ | 90mim | 要求电缆不短路 |
| 2 | A 级 | 950℃～1000℃ | 90mim | 要求电缆不短路 |
| 备注： 1、耐火等级不但要看耐火层的质量，还要看电缆导体的大小，小截面的电缆由于导体细，容易在试验中熔化，所以安防工程中使用的耐火电缆，其耐火等级均为普通级； 2、耐火等级在电缆型号中的体现，如NH-BV,则为普通级；如NHA-BV，则表示A级耐火。 |

3、耐火性能质量差异分析（实物对比）

由于目前低烟无卤耐火电缆用量较大，仅以低烟无卤耐火电缆的耐火性能进行质量对比分析（此对比分析的样品是从国内工程中取样获得，产品型号为WDZNH-RY 2.5mm2）：

1）、云母层结构对比（图1～图2）

图1：剥开绝缘后的实拍

图2：云母层的比较（肉眼看不出质量差异）

2）、云母层供火燃烧试验（图3～图7）

图3：供火前                                 图4：供火开始

图5：供火中                                 图6：续续供火中

图7：停止供火

4、耐火性能因素

影响耐火性能的关键因素是耐火层所使用的云母带，不同类别的云母带有着很大的质量差异，具体如下表示：

| 序号 | 云母带类别 | 特 性 | 我公司使用情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煅烧云母带 | 耐火温度达1000℃以上，该云母不采用胶粘合工艺，所以燃烧时云母带不会助燃 | 1.5mm2、2.0mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2规格的导体，特别适用于阻燃要求高的耐火电缆，单层重叠绕包。 |
| 2 | 合成云母带 | 耐火温度达1000℃以上，该云母采用胶粘合工艺，所以燃烧时云母带会助燃。 | 0.75mm2、1mm2、10mm2、16mm2及以上规格的导体，双层重叠绕包。 |
| 3 | 合成金云母 | 耐火温度差，火灾过程中云母层会被烧毁。 | 不使用。 |

5、总结

目前市场上煅烧云母带价格79000元/T，合成云母带价格51000元/T，而黑色合成金云母带价格31000元/T，价格相差20000元～48000元/T，以NH-RVV2×1.5mm2为例，采用黑色合成金云母和其他云母带相比，其价格差异就达到了10%。图3～图7是将我公司的云母和工程中的云母进行了固定，采用一次性打火机进行供火进行的试验，在短短的半分钟之内工程中的云母带已经烧成灰烬，而标准规定耐火电缆要在90mim中之内正常供电，所以一旦火灾发生时，工程中取样的耐火电缆恐一分钟也不能坚持供电，这就是目前市场上耐火电缆价格相差较大的主要原因。

江苏天诚智能集团有限公司

全面质量管理办公室：赵万富